招标说明

招标人： 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司

项目名称：燕罗智能网联汽车产业园4栋6F、7F厂房装修工程

招标编号： SLD-CG20250501001

目录

第一章 编制依据及项目概况	2

第二章 重要分项工程的设计要求	3

1. 装配车间地面材料参数与施工说明	3

2. 净化洁净车间设计参数与说明	4

3. 基础放线说明	5

第三章 施工技术标准和要求	5

附件：装饰材料限定品牌范围表	12

第一章 编制依据及项目概况

本件作为主导设计及施工的依据，编制时对主要分部及分项工程的设计（验收）标准、施工方法、材料应用等诸多因素尽可能充分考虑，突出科学性及可行性。依据以下几项进行编制：

1、深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司“燕罗智能网联汽车产业园4栋6F、7F厂房装修工程 招标文件”。

2、各投标单位提供的平面布置图及深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司提供的生产车间装修需求（包含文件：6层、7层车间平面图；新厂房面积分割图等；套内面积约：5017.3㎡+9143.73㎡）。

3、深圳市住建局文件《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》。

4、现行国家有关规范、标准和规程。

5、深圳市有关文件及规定。

6、现场实际情况。

项目概况说明

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 燕罗智能网联汽车产业园4栋6F、7F厂房装修工程 |
| 2 | 项目地点 | 深圳市宝安区 |
| 3 | 招标人 | 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 |
| 4 | 招标范围 | 1、燕罗智能网联汽车产业园4栋6F、7F厂房装修工程。 2、装饰和消防施工图纸设计（包含平面图、立面图、节点图、电气图、弱电图、给排水图、消防图。） 3、水电包含给排水工程、消防工程（包含喷淋系统，消火栓系统、报批、审核通过出具“建设工程消防验收备案凭证”）、电气工程（包含照明系统、动力配电系统、配电箱安装、弱电系统）、空调及配电工程、智能化工程（包含桥架及管道预埋、管线布置、背景音乐系统/消防广播，据实际情况增设）等。 4、装修工程包含玻璃隔墙、彩钢板隔墙、涂料、环氧自流平等。 |
| 5 | 质量要求 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 |
| 6 | 工期 | 施工总工期：80个日历天（不扣除法定节假日及工休日），装修工程时间：6楼/竣工时间8月20日、7楼/竣工时间9月10日。 |

- 第二章  重要分项工程的设计要求

- 地面材料参数与施工说明

1.1钢钎维混凝土材料的配比

混凝土应采用以下标准提供：

掺钢纤维 25kg/m³钢纤维（钢纤维用水溶性胶水粘接成排，两端弯钩；钢纤维长度 50mm,直径 0.9mm、长径比 40-100.最小抗拉强度 1150MPa）

混凝土平均厚度≥120mm

混凝土浇筑后平整度要求为：3M靠尺误差5mm以内

混凝土标号：≥ C30Mpa

水灰比： ≤ 0.45

坍落度：160±20mm (到现场)

水泥含量： ≥ 260kg/m3

沙的规格：河沙细度模数 2.4～2.7, 含泥量少于 1％；

骨料规格：级配良好的骨料, 石子采用花岗岩碎石, 最大粒径不大于 30mm；

添加剂：使用高品质的高效减水剂，粉煤灰的加入量不得超过 10%。粉煤灰的用量视浇 筑混凝时周围温度适当增减，浇筑过程中要对混凝土进行正确的振捣。混凝土中不得加入引气剂及其他产生气体的外加剂。

1.2金刚砂：

用量:7kg/㎡

抗压强度,28d≥80.0MPa

1.3锂基液体硬化剂：

用量0.3kg/㎡

DpH值>115

24H表面吸水量≤5mm

24H表面吸水量降低率≥80%

耐磨度比≥140%

莫氏硬度： 7.0

- 1.4办公区地面处理：

- 如后期改为铺设瓷砖，以实际情况做增减项。

- 洁净车间设计参数与说明

- 本项目所涉及洁净车间部分（PCBA车间、电子料仓等）采用物理式净化方式。

- 2.1洁净度等级要求

- 根据ISO 14644-1标准及中国国家标准（GB 50073）或类似的国际/国内标准，洁净度等级为ISO 7级至ISO9级（约CLass:70000-200000）。

- 2.2主要设备说明

- 机械性过滤—HEPA网

- HEPA(High efficiency particulate air Filter)，意为高效空气过滤器，达到HEPA标准的过滤网，对于0.3微米的有效率达到99.998%，HEPA网的特点是空气可以通过，但细小的微粒却无法通过。HEPA过滤网由一叠连续前后折叠的亚玻璃纤维膜构成，形成波浪状垫片用来放置和支撑过滤界质。（如有用到，参照此标准）

- 2.3隔断及门窗处理

- 洁净车间室内墙、顶板材采用70mm厚的夹芯彩钢板制造。圆弧墙角、门、窗框等采用专用氧化铝型材制造。

- 2.4地面处理

- 地面采用环氧自流坪地坪，接防静电铜箔（接地电阻不大于4Ω）。

- 3.其它设计要求

- 3.1办公区隔断采用12mm厚钢化玻璃外贴磨砂膜。

- 3.2送回风管道用热渡锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板。

- 3.3高效送风口用不锈钢框架，冲孔网板用烤漆铝板。

- 3.4顶部消防喷淋系统同吊顶连接处（烟感器、喷淋头）、人员进入风淋房同车间连接处做密封处理。

- 3.5实验区、PCBA车间、模组线、生产线需做设备置防静电接地连接线。

- 3.6弱电部分（需做补充，例如摄像头的设置要求、AP设置要求、办公室宽带端口设置要求等）。

- 3.7立柱阳角需用警示防护板按60公分高度处理。

- 3.8墙面维护要求除办公区以外，室内墙面需用方钢制作20公分以上高的防撞条。尺寸规格：突出墙面100MM，距离地面高度>200MM，表面涂刷明黄色警示耐候漆。

- 3.9消防工程设计需符合深圳市住建局或消防部门审查要求。

- 4.基础放线

4.1.本案控制线说明

本案各楼层过道的标高同时作为本案所有地面的施工标高及吊顶天花的标高实际控制线。找平高度约为120MM。

4.2标记规则

工方进场前在每层标准层按现有规则及要求弹置 1 米标高线，然后检查楼地面平整度，预留给水管暗埋高度后定出地面装修完成标高，并用红色字标记在 1 米线上方。

4.3.细节要求

按装修完成标高复核该楼层的防火门洞、管井门洞、电井高度是否满足安装要求及规范高度，检查该楼层的砌体隔墙垂直度、平整度是否达到精装要求，并提交整改意见单予甲方交由相应单位整改。

# 第三章 施工技术标准和要求

## 1、天花工程

1.1吊顶金属板质量要求

1.11材料：

金属板面层涂饰必须色泽一致，表面平整，几何尺寸误差在允许范围内。

1.12技术要求：

弹线必须准确，经复验后方可进行下道工序。金属板加工尺寸必须准确，安装时拉通线。

1.13工程质量要求：

吊顶龙骨必须牢固、平整：利用吊杆或吊筋螺栓调整拱度。安装龙骨时应严格按放线的水平标准线和规方线组装周边骨架。受力节点应装订严密、牢固、保证龙骨的整体钢度。龙骨的尺寸应符合设计要求，纵横拱度均匀，互相适应。吊顶龙骨严禁有硬弯，如有必须调直再进行固定。

吊顶面层必须平整：施工前应弹线，中间按平线起拱。长龙骨的接长应采用对接，相邻龙骨接头要错开，避免主龙骨向边倾斜。龙骨安装完毕，应经检查合格后再安装饰面板。吊件必须安装牢固，严禁松动变形。龙骨分格的几何尺寸必须符合设计要求和饰面板块的模数。饰面板的品种、规格符合设计要求，外观质量必须符合材料技术标准的规格。旋紧装饰板的螺丝时，避免板的两端紧中间松，表面出现凹形，板块调平规方后方可组装，不妥处应经调整再进行固定。边角处的固定点要准确，安装要严密。

接缝应平整：板块装饰前应严格控制其角度和周边的规整性，尺寸要一致。安装时应拉通线找直，并按拼缝中心线，排放饰面板，排列必须保持整齐。安装时应沿中心线和边线进行，并保持接缝均匀一致。压条应沿装订线钉装，并应平顺光滑，线条整齐，接缝密合。

2、墙面工程

2.1、涂料施工质量要求

施工方案流程及要求

基层处理

填补缝隙、局部刮腻子

磨平

第一遍满刮腻子

磨平

第二遍满刮腻子

磨平

第三遍满刮腻子

打底漆

第一道涂层

复补腻子

磨平

第二道涂层

第三道涂层

2.11 施工要求

基层处理：先将抹灰面灰渣及疙瘩等杂物用铲刀铲除，然后用棕刷将表面灰尘污垢清除干净。表面清扫后，用腻子将墙面批平。腻子干透后，先用铲刀将多余腻子铲平，再用1号砂纸打磨平整。板面拼缝一般用粘贴接缝隙带。钉尾刷防锈漆，并用石膏腻子抹平。阴角用腻子嵌满贴上接缝带。

满刮腻子及打磨：当室内涂装面较大的缝隙填补平整后，使用批嵌工具满刮乳胶腻子，所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮，以密实、平整、线角棱过整齐为度，同时，应一横接一横地沿着墙面横刮，尽量刮薄，不得漏刮，接头不得留槎，注意不要玷污门窗及其它物面。按顺序刮三遍腻子，腻子干透后，用1号砂纸裹着平整砂皮架上，将腻子渣及高低不平处打磨平整，直至光滑为止。注意用力均匀，保护棱角。磨后用棕扫帚清批干净。

第一遍涂料：第一遍涂料涂刷前必须将基层表面清扫干净，擦净浮灰。涂刷时宜用滚涂法，涂刷顺序一般是从上到下，从左到右，先横后竖，先边线、棱角、小面后大面。阴角处不得有残涂料，阳角处不得裹棱。如墙一次涂刷不能从上到底时，应多层次上下同时作业，互相配合协作，避免接槎、刷涂重迭现象。独立面每遍应用同一批涂料，并一次完成。

复补腻子：每一遍涂料干透后，应普遍检查一遍，如有缺陷应局部复补涂料腻子一遍，并用牛角刮抹，以免损伤涂料漆膜。

磨光：复补腻子干透后，应用细砂纸将涂料面打麻平滑，注意用力应轻而匀，且不得磨穿漆膜，磨后将表面清扫干净。

第二遍涂刷及磨光方式与第一遍相同。

第三遍涂刷：其涂刷顺序与方法和第一遍相同，要求表面更美观细腻，必须使用排笔涂刷。大面积涂刷时应多人配合流水作业，互相衔接。一般从不显眼的一头开始，逐渐向另一头循序涂刷，至不显眼处收刷为止，不得出现接槎及刷纹，排笔毛若粘附在墙上应及时剔掉，高级涂刷时，表面应用更细的砂纸轻轻打磨光滑。

2.2 彩钢板隔墙要求

所用材料必须有产品合格证，其品种、型号、规格应符合设计要求。

轻钢龙骨必须保证刚度，不得弯曲变形，门口处应予加固。

彩钢板墙板表面不得划伤，不得受潮、翘曲变形、无脱层、折裂、厚度应一致。

3、地面工程（详见第二章  重要分项工程的设计要求）

3.1抗静电环氧树脂自流平地坪施工要求

环氧涂层不得低于3mm，应选择高固含量低粘度的环氧树脂，并加入活性稀释剂，使涂料具有合适的粘度同时又有较高的固含量，以保证能够自流平且流平后能达要求厚度。应选用质地坚硬的填料，以保证耐重压、耐磨的要求。加入抗划伤剂，以保持长久光泽。（如有用到，参照此标准）

4、电气工程质量要求

4.1配电箱安装要求

配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所，明装时底口距地1.4m。在同一建筑物内，同类箱的高度应一致，允许偏差为10mm。安装配电箱所用木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。如建筑墙体的砌块是采用空心砖和其它新型中空材料，将采用专用螺栓固定。

4.11配电箱带有器具的铁制盘面、装有器具的门、电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。配电箱上配线需排列整齐，并绑扎成束，在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量，以便于检修。

4.12配电箱上的电源指示灯，其电源应接至总开关的外侧，并应装单独熔断器(电源侧)。零母线在配电箱上应用端子板分路，零线端子板分支路排列位置，应与熔断器相对应。配电箱上的母线应套上有黄(A相)，绿(B相)，红(C相)，蓝(D相)等颜色色带。配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁，间距均匀，铜端子无松动，启闭灵活，零部件齐全。

4.13配电箱全部电器安装完毕后，用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间、相线与地线之间、相线与零线之间。两人进行摇测同时做好记录，作为技术资料存档。

4.14检查器具的接地(接零)保护措施和其它安全要求必须符合施工规范规定。位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面；零线经汇流排(零线端子)连接，无绞接现象；油漆完整，盘内外清洁，箱盖、开关灵活，回路编号齐全，接线整齐，PE线安装明显、牢固。连接牢固紧密，不伤线芯。压板连接时压紧无松动；螺栓连接时，在同一端子上导线不超过两根，防松垫圈等配件齐全。电气设备、器具和非金属部件的接地(接零)导线敷设应符合以下规定：连接紧密、牢固，接地(接零)线截面选择正确，需防腐的部分涂漆均匀无遗漏，不污染设备和建筑物，线路走向合理，色标准确。

4.2低压配电柜安装要求

按图施工，接线正确；导线与电气组件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等，均应牢固可靠；柜内的导线芯线应无损伤，导线中间不应有接头；控制电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号，编号应正确，字迹清楚且不宜脱色；配线应整齐、清晰、美观；引入柜内的电缆应排列整齐，编号清晰，避免交叉，并应固定牢固，不得使端子排受力。

柜内的配线电流回路应采用电压不低于500v截面不小于2.5mm2的铜芯绝缘导线，电压回路导线截面不应小于1.5mm2，对电子组件回路、弱电回路采用锡焊连接时，在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下，可采用截面不小于0.5mm2的绝缘铜导线。柜之间的连接导线必须经过端子板，按照接线图将足够数量的线理顺，绑扎整齐，套好线号后接到端子板上。布线方法应尽量与柜本身的布线方法一致。

柜安装完后，应进行柜内清扫及检查，检查元器件的布置、固定、接线、接地是否正确、可靠，是否符合设计要求。

高压柜应做交流耐压试验，耐压按国内通用标准执行。

送电前应按照规范要求进行现场检测，检测内容包括所有相间和相地间的绝缘电阻，高压端用2500V的兆欧表进行检测，读数不能小于10兆欧姆，低压端用1000V兆欧表进行检测，度数应不小于10兆欧。

## 5、弱电工程质量要求

5.1机柜安装要求：

水平、垂直度应符合厂家规定。如无厂家规定时，垂直度偏差不大于3mm；安装机柜面板，架前留有1.5m空间，机柜背面离墙距离大于0.8m，以便于安装和施工；壁挂式机柜底距地面宜为300-800mm。

5.11 配线设备机柜安装方法： 采用下走线方式时，架底位置与电缆上线孔相对应；各直列垂直倾斜误差不应大于3mm，底座水平误差每平方米不大于2mm；接线端子各种标志齐全；交接箱或暗线箱暗设在墙体内。预留墙洞安装，箱底高出地面为500-1000mm。

5.12 模块设备完整，安装就位，标志齐全；安装螺丝必须拧紧，面板保持在一个水平面上。

5.13 线缆的敷设要求：

缆线布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符。 缆线的布放应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤。 缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰、端正和正确。 电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求。

5.14 缆线布放时余量要求

在交接间、设备间对绞电缆预留长度应预留3-6m，工作区为0.3-0.6m；

5.15线缆桥架要求

电缆桥架宜距离地面2.2m以上，桥架顶部距顶棚或其他障碍物不应小于0.30m。桥架内横断面的填充率不应超过50%。 电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每隔1.5m处应固定在桥架的支架上；水平敷设时，在缆线的首、尾转弯及每隔3-5m处进行固定。 在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时，要求对缆线进行绑扎。

6  其余施工要求

## 1.立面饰面施工要求 （会议室、公共过道饰面墙板、大堂背景岩板等）

1.按照水平标高线，弹出墙面装饰面的基准线，最下方的一块饰面不能低于地面铺装完成面控制线，便于地面砖铺贴时插入最下方的墙砖底部空隙。

2.立面饰面的最高的一片应当切割整齐，以免造成吊顶施工完成后与墙面出现缝隙。

3.如在施工的过程中发现水电预埋的相邻底盒垂直度、水平度发生偏差的现象，装修单位应当对底盒位置进行调整。

4.立面饰面完成后阳角处应用 90°护角板进行保护，并粘贴牢固，护角高度需达到 1.5 米。

5.通风井道风口尺寸预留严格按甲方提供的尺寸进行预留，不能偏大或者偏小。

6.所有水电预埋的暗盒开孔尺寸均为内空尺寸，并从饰面板背面进行切割，不允许在表面留有切痕。

## 2 地面砖铺贴要求（如有）

1.开敞式电梯前室的地面砖铺贴时注意放坡，并用进行薄膜保护。现场给排水口需进行保护，避免水泥砂浆污染及堵塞。

2.有栏杆混凝土返边的压顶铺装，要注意压顶铺装完成后的栏杆净高度不能小于 110cm 规范要求。

3.办公室及前台大厅门洞的地面砖铺应当注意加宽 2~3 公分，并延伸入门洞内，避免安装好的入户门槛与地面砖留有缝隙。

4.防火门及防火卷帘下方门槛石侧面需用湿水泥砂浆抹直压紧收口。

## 3 石材工程的要求（大堂过门坎石、水吧台等）

1.所有石材必须做六面防水处理。

2.板材表面应平整、洁净、色泽一致，无翘曲、裂纹、砂眼、凹陷、色斑和污点，不允许有正面角棱缺陷，板材的抛光面应具有镜面光泽（磨砂面除外）

板材表面严禁出现泛碱和锈斑；嵌缝应密实、平直，嵌缝材料色泽应一致，阴阳角完整、饱满、挺拔。

- 3.所有干挂及承重石材骨架必须用 40~50 镀锌角钢焊接，焊点处无焊渣，涂刷防锈漆 2 遍，表面再用锌漆覆盖。

附件：

| 装饰材料限定品牌范围表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 材料设备品牌等要求 |
| 1 | 石材 | 国优，提供不少于三个品牌供甲方选择 |
| 2 | 人造石 | 国优，提供不少于三个品牌供甲方选择 |
| 3 | 瓷砖、岩板（如有用到） | 东鹏、特地、冠珠 |
| 4 | 板材（含木工板、多层板、免漆板、刨花板等） | 千年舟、莫干山、兔宝宝、皇冠 |
| 5 | 电线电缆 | 广州南洋电缆有限公司/南牌、深圳金龙羽电缆公司/金龙羽 |
| 6 | 弱电线缆增加品牌（厂家） | 深圳市联嘉祥科技股份有限公司/联嘉祥牌、天诚线缆集团/天诚牌、深圳市凌宇电线电缆实业有限公司（广州凌宇网络线缆有限公司）/凌宇牌 |
| 7 | 综合布线产品 | TCL罗格朗、清华同方、南京普天 |
| 8 | 水泥 | 华润、海螺 |
| 9 | 瓷砖胶 | 德高、立邦 |
| 10 | 轻钢龙骨 | 北新龙牌、杰森、泰山、可耐福 |
| 11 | 纸面石膏板（含防水纸面石膏板） | 北新龙牌、杰森、泰山、可耐福 |
| 12 | 阻燃板 | 千年舟、莫干山、兔宝宝、皇冠 |
| 13 | 内墙乳胶漆 | 多乐士、华润、立邦 |
| 14 | 防水涂料 | 科顺、东方雨虹、宏源、凯伦 |
| 15 | 铝板天花 | 乐思龙、至高、欧陆、金霸 |
| 16 | 地坪漆 | 多乐士、耐迪、秀珀、立邦 |
| 17 | 玻璃 | 南玻、信义、耀皮、中航特玻、格兰特 |
| 18 | 五金件（含门锁、铰链、门吸、不锈钢拉手、柜子五金等） | 坚朗、东泰、悍高 |
| 19 | PPR给水管及UPVC排水管、PVC电线管 | 永高、日丰、皇冠、伟星、中财 |
| 20 | 洗手盆、洗涤盆、洁具五金 | 东鹏、箭牌、九牧 |
| 21 | 灯具 | 三雄极光、雷士、佛山照明 |
| 22 | 开关、插座 | 三雄极光、雷士、佛山照明 |
| 23 | 排风扇 | 绿岛风、艾美特 |
| 其他 说明 | 1、对乙供材料除品牌/厂家符合上述要求外，在材料设备规格/型号、款式、颜色及技术参数、性能等方面还必须符合设计和合同要求。 |  |
|  | 2、材料品牌未经甲方书面确认不允许替换。 |  |
|  | 3、所有材料均要符合国家、行业、地方相关技术要求以及消防、环保要求。 |  |