- 招标答疑（回复函）

- 根据各方提出疑问，整理汇总答复如下：

- 金刚砂地面的颜色?绿色，还是黑色。

- 金刚砂地面为本色水泥色。

- 仓库应该要改用砖墙？（按消防要求）

- 仓库砖墙为砖墙，实墙到顶。

- 7层新增砖墙面积：约598平米（电子DIP仓库、SMT电子仓库）

- 6层新增砖墙面积：约488平米（电芯仓库、成品放置区、电池成品仓库）

- ※楼层举架超高需增加过门横梁，答疑回复墙体面积仅供参考，各投标方可按照设计方案实际调整。

- 现有的格局如有不符合消防通道要求，是否要根据消防要求来更改？

- 确定中标单位后，根据消防审图实际结果为准。

- 电路包干，是否含主电缆和配电箱，电箱和设备电缆线甲方有其他特殊要求吗？

- 主线电缆不包干报价范围内。部分设备电缆，甲方利旧使用（如6楼美华主电缆）。

- 厂房、仓库光照的流明度是多少？需有要求？

- 色温：6000K

- 生产车间要求照度：200LX

- 仓库照度要求：100LX

- 根据照度要求及平面图体现的产线布局及面积自行计算流明需要。

- 根据贵公司提供的设备功率，我司需不需要留沉余量？

- 根据现行设备功率预留30%余量。

- 空调主机如果只能放楼顶，过道外面要和物业协商。（如果的主机不能放在同平层，铜管长，成本会增加），空调旧机有详细设备清单吗？方便计算购买新设备。

- 空调主机就近放置于各层过道及建筑物外立面空调飘架结构。设备清单详见本回复附件。

- 原建筑楼是否有主排烟管道？

- 有。

- 彩钢板是否有特殊要求一定要75厚度，厚度50已经满足工厂生产要求。

- 依现场实际情况：6F层净高6米、7F净高4.5米，均为超高隔墙。

- 综合考虑材料应力、保温、隔热、隔音、消防门安装等需求，本案选用75厚度彩钢板隔墙，请依招标要求核量报价。

- 10、质保金应该是3%。不是5%。这样支付款比例不对。

- 质保金设置比例有误，待我司采购部门按照实际情况做出调整。

- 11、例如强弱电，消防工程，空调工程需要提供详细清单吗？

- 我司可提供空调、弱电等设备现有清单，不足部分按投标方设计图纸按新购添加。消防工程由投标方自行结合消防要求评估。

- 12、6-12日开标需要我方对本工程述标环节，给我方述标时间多久？

- 本次招标没有述标环节。

- 13、6-13日定标需要我方与贵司商务条款，履约能力，保证质量及满足技术要求的说明。

- 由投标方按照招标文件相关要求进行编制。

- 14、开关、插座品牌指定是否有误？可否按投标方建议品牌。

- 开关、插座品牌修改为佛山照明、飞雕、托邦或同类一线品牌。

- 15、彩钢板要求一板到顶，吊装费用是否包含在彩钢板隔墙内？

- 包含。

- 16、无尘车间区域未见吊顶项目，是否增加，招标说明要求做。

- 无吊顶。

- 17、车间清单没有门窗项目？是否依据平面图自行增加

- 根据平面图自行增加。

- 18、无尘车间是否有恒温恒湿要求？清单及要求未说明，如有，是否包含在空调暖通项目项目内？

- 包含。明确我司需求为洁净车间，非无尘车间。

- 19、监控具体数量、位置无明确，弱电设计文件备注2台64路NVR，是否按现有设备可搭载最大监控配置？

- 按现有设备可搭载最大配置。监控数量有利旧部分，请查阅《IT数量统计表》。

- 20、光纤布置及安装是否包含？

- 包含，网线需用超六类。

- 21、车间设备电缆线是否需要包含？还是只负责到每个功能车间的主电箱位置，需提供设备用电功率，以便计算所需电缆规格。

- 包含。功率请查阅设备清单。

- 22、灯具照明及设备备注监控，是否指需要包含摄像头、NVR、硬盘等，与弱电工程设计文件中备注为“利旧、自行采购”冲突。

- 不冲突，部分利旧设备查询《IT数量统计表》，不足部分按需求全新采购。

- 23、空调利旧设备数量、位置需提供。

- 请查阅《空调数量统计表》，位置根据平面图布置。

- 24、清单中的排风工程数量是按建筑面积，可否明确需要做排气的位置，以及是否需要增加风柜、废弃处理等设备？清单中无此项。

- 排风工程全包干，不另作增加项。排气位置在满足设备点位后，其它点位根据投标方设计方案自行设置。

- 25、空压机、气路是否需要？清单无此项

- 旧设备利用，位置按方案布置

- 26、风淋室设备是否需要？清单无此项

- 旧设备利用，新增不包含在报价内位置按方案布置